Pielikums Nr.1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Vispārīgais raksturojums
1.1. Būvdarbi jāveic saskaņā ar Valmieras Būvvaldē akceptētu būvprojektu “Ārējo siltumapgādes tīklu būvniecība Vaidavas ielā Valmierā, Valmieras novadā”. Projektētājs SIA „Projekti LL” (reģ. Nr.40103276053).
1.2. Būvdarbu veikšana un nodošana ekspluatācijā ir veicama atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, MK noteikumiem, Būvnormatīviem.
1.3. Būvprojektā paredzēts:
1.3.1. izbūvēt jaunu maģistrālo siltumtrasi no rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem no jaunbūvējamas katlumājas Rietekļa ielā 1 līdz esošiem siltumtīkliem Čempionu un Vaidavas ielās, Valmierā ar kopgarumu 401,0 m (tajā skaitā 2Ø168/280-6.7m; 2Ø139/250 – 356.9m;2Ø60/140 – 3.6m; 2Ø48/125 – 33.8m). 
1.3.2. siltumtrases 2x∅219/355 (DN200) izbūvi veikt no jaunbūvējamās katlu mājas Rietekļa ielā 1 (kad. apzīmējums 96010030203) ar atzaru 2x∅168/280 (DN150) līdz esošai siltumtrasei 2x∅139/250 (DN125) Čempionu un Vaidavas ielas krustojumā (kad. apzīmējums. 96010030048), un perspektīvo atzaru 2x∅168/280 (DN150) Rietekļa ielas virzienā. Zemes gabalos (kad. apz. 96010030029 un 96010030201) paredzēts demontēt esošo siltumtrasi 2x∅168/280 (DN150) līdz zemes gabala (kad. apzīmējums. 96010030027) robežai un demontētās siltumtrases vietā izbūvēt jaunu siltumtrasi 2x∅48/125 (DN40) līdz ēkai Vaidavas ielā 13, ar pievienojumu esošajiem siltumtīkliem 2x∅60/140 (DN50) pirms ievadmezgla (esošajā siltummezglā paredzēt turpgaitas un atgaitas plūsmu maiņu). 
1.3.3. Jaunbūvējamās katlu mājas Rietekļa ielā 1 teritorijā uz siltumtrases abiem atzariem 2x∅168/280 (DN150) uzstādīt dzelzs betona akas D1500 ar noslēgarmatūru un atbilstoša DN rūpnieciski izolētiem servisa krāniem, ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju. 
[bookmark: _Hlk158628745]	Rietekļa ielas siltumtrases atzarā (mezgls M2) gala noslēgi Ø168/280 un tā montāža nav jāplāno (izņemti no būvdarbu apjomiem (55. pozīcija)). 
1.3.4. Siltumtrases pievienojuma vietā Čempionu un Vaidavas ielas krustojumā pie esošajiem siltumtīkliem 2x∅139/250(DN125), katrā virzienā paredzēts uzstādīt PP skatakas D400 ar ķeta lūkām ar noslēgarmatūru DN125, ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju. 
1.3.5. Zemes gabalos (kad. apzīmējums 96010030029 un 96010030201), paredzēts uzstādīt rūpnieciski izolētu perpendikulāru T-atzaru ar pāreju 2x∅139/250 - 2x∅139/250 - 2x∅48/125, ar pievienojumu esošajiem siltumtīkliem 2x∅139/250. Uz siltumtrases 2x∅48/125(DN40) atzara uz Vaidavas ielu 13, paredzēts uzstādīt PP skatakas D400 ar ķeta lūkām ar noslēgarmatūru DN40, ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju.
1.3.6. Būvprojekta ietvaros paredzēts veikt siltumtrases 2x∅60/140 (DN50) atzara izbūvi no esošās siltumtrases 2x∅139/250 (DN125), līdz Vaidavas ielas 15 zemes gabala robežai (kad. apzīmējums. 96010030212). Atzarā paredzēts uzstādīt PP skatakas D400 ar ķeta lūkām un noslēgarmatūru DN50. 
	Siltumtrases atzarā (mezgls M7) gala noslēgi Ø60/140 un tā montāža nav jāplāno (izņemti no būvdarbu apjomiem (85. pozīcija)).
1.3.7. Uzstādīt dzelzs betona aku D1500, ar noslēgarmatūru DN150 un atbilstoša DN rūpnieciski izolētiem atgaisošanas servisa krāniem, ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju. 
1.3.8. Uzstādīt PP skatakas D400 ar ķeta lūkām, ar atbilstoša DN rūpnieciski izolētiem ūdens izteces servisa krāniem ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju. 
Uz atsevišķu posmu montāžas laiku, ja nepieciešams, slēdzama transporta kustība, kura jānovirza pa blakus ielām, paredzot piebraukšanas iespēju pie dzīvojamajām mājām un iestādēm vai uzņēmumiem. Par izmaiņām transporta un gājēju kustībā jāsniedz savlaicīgu informāciju, kā arī individuāli jāinformē nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru īpašumiem tiks traucēta piekļuve.
Darba izpildes laikā summa paliek nemainīga līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Pasūtītājs neparedz apmaksāt Izpildītāja uzrādītos papildus darbus virs finanšu piedāvājumā uzrādītā.
Samaksa par darbu izpildi tiks veikta ar ikmēneša starpmaksājumiem. Avansa maksājums materiālu iegādei paredzēts ne vairāk par 30% apmērā no finanšu piedāvājumā uzrādītā.
Gala norēķins (20%) par veiktajiem darbiem tiks veikts pēc Būvvaldes akta par siltumtrases pieņemšanu ekspluatācijā un Darbu Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas. 
Būvdarbu organizāciju katlumājas teritorijā saskaņot ar AS “Valmieras Enerģija” projekta vadītāju (Mārcis Smalkais, mob. tālr. 26112273). 
Būvdarbiem ir jāsastāda kalendārais grafiks, un darbi jāveic saskaņā ar grafiku.
Jaunizbūvējamās siltumtrases pieslēgšanas darbus pie esošiem siltumtīkliem (mezgli M8,M7,M6) plānot orientējoši no 2024.gada 8.jūlija.

2. Darbu izpildes termiņš
Darbu izpildes plānotais laiks no 2024.gada 1.maija līdz 2024.gada 1.augustam

3. Piedāvājuma nosacījumi
3.1. Cauruļvadu sistēmu montāžai jāatbilst LVS EN 13941-2:2019 vai ekvivalentam.
3.2. Siltumtrases montāžas darbus drīkst veikt tikai kvalificēts un atbilstoši atestēts personāls, ievērojot drošības tehnikas un vides aizsardzības pasākumus. Metinātāju kvalifikācijai jāatbilst LVS vai ekvivalentām prasībām, un viņiem ir jābūt kvalifikācijas apliecībām.
3.3. Visas iepirkuma procedūrā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražošanas iekārtām Pretendents var aizstāt ar ekvivalentām.
3.4. Pēc iepirkuma procedūras beigām pretenzijas par projekta nepilnībām vai citiem apstākļiem, kas palielina piedāvājuma cenu, netiks ņemtas vērā.

4. Prasības rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem
4.1. Rūpnieciski izolētiem materiāliem, to komplektējošo daļu ārējā polietilēna apvalkam un putu izolācijas materiālam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem.
4.2. Tērauda caurulēm jāatbilst LVS EN 10217-2 un LVS EN 10217-5 vai ekvivalentiem standartiem.
4.3. Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai λ jābūt ne lielākai par 0,026 W/m0K. un izolācijas slāņa biezumu pēc 2.sērijas.

5. Garantijas nosacījumi
5.1. Minimālais garantijas laiks materiāliem - 5 (pieci) gadi no Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. Pretendentam jāpievieno piedāvājumam rūpnieciski izolētu cauruļvadu un to sastāvdaļu ražotāja garantijas nosacījumi.
5.2. Garantijai jāsedz visi defekti, ko pie normālas piegādātās preces ekspluatācijas var izraisīt konstrukcija, materiāli un darbaspēks.
5.3. Minimālais garantijas laiks montāžas darbiem - 3 (trīs) gadi no Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.
5.4. Montāža jāveic ar noteikumu, lai preču ražotāja garantija paliktu spēkā.
5.5. Pretendentam jānodrošina, lai materiāli tiktu uzglabāti, pārkrauti un samontēti saskaņā ar ražotāja instrukcijām.

6. Darba uzdevuma saturs
6.1. Siltumtrases izbūve saskaņā ar izstrādāto un akceptēto būvprojektu.
6.2. [bookmark: _Hlk104985906]Visu darbu izpildē nepieciešamo materiālu iegāde. Materiāliem jābūt jauniem un ar atbilstības sertifikātiem.
6.3. Visu darba izpildē nepieciešamo atļauju noformēšana.
6.4. Tērauda cauruļvadu metināto šuvju pārbaude ar metāla nesagraujošo metodi ( ultraskaņas).
6.5. Šķērsojamo inženierkomunikāciju aizsardzība, nepieciešamības gadījumā pārvietošana un saskaņošana ar attiecīgo institūciju. 
6.6. Izpildes dokumentācijas izstrāde.
6.7. Nodošana ekspluatācijā.

7. Materiālu specifikācija. Darba apjomi
	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	

	 
	Montāžas darbi
	 
	 
	

	 
	SAT
	 
	 
	

	1
	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø219/355 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tšs montāža gruntī
	t.m
	8
	

	2
	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī 
	t.m
	650
	

	3
	Tērauda caurule DN350 un tās montāža grūnti
	t.m
	30
	

	4
	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar protektoriem Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža tērauda aizsargcaurulē DN350
	t.m
	30
	

	5
	Ģeotekstils un tā montāža
	m2
	4
	

	6
	Nerūsējošā tērauda skava D280 un tās montāža
	gb
	4
	

	7
	Nerūsējošā tērauda skava D350 un tās montāža
	gb
	4
	

	8
	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī 
	t.m
	6
	

	9
	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø60/140 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī 
	t.m
	16
	

	10
	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī 
	t.m
	106
	

	11
	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (0.7x0.7), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī   
	gb
	2
	

	12
	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī   
	gb
	19
	

	13
	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.5), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī   
	gb
	1
	

	14
	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 44 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī   
	gb
	2
	

	15
	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 11 grādos (1.0x1.0), vertikāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī  
	gb
	2
	

	16
	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī   
	gb
	2
	

	17
	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø60/140 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī   
	gb
	2
	

	18
	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī   
	gb
	6
	

	19
	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 30 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī  
	gb
	2
	

	20
	Metinātie savienojumi Ø219/355 un metināto savienojumu izolācija
	gb
	6
	

	21
	Metinātie savienojumi Ø168/280 un metināto savienojumu izolācija
	gb
	172
	

	22
	Metinātie savienojumi Ø139/250 un metināto savienojumu izolācija
	gb
	20
	

	23
	Metinātie savienojumi Ø60/140 un metināto savienojumu izolācija
	gb
	12
	

	24
	Metinātie savienojumi Ø48/125 un metināto savienojumu izolācija
	gb
	34
	

	25
	Kompensācijas spilvens 1000X50X370 un tā montāža gruntī
	gb
	197
	

	26
	Kompensācijas spilvens 1000X50X333 un tā montāža gruntī
	gb
	12
	

	27
	Kompensācijas spilvens 1000X50X200 un tā montāža gruntī
	gb
	12
	

	28
	Kompensācijas spilvens 1000X50X182 un tā montāža gruntī
	gb
	32
	

	29
	Kabeļu divdaļīga PVC aizargcaurule DN110, 750N un tās montāža gruntī
	m
	85
	

	30
	Kabeļu divdaļīga PVC aizargcaurule DN160, 750N un tās montāža gruntī
	m
	40
	

	31
	Brīdinājuma lenta un tās montāža gruntī
	m
	837
	

	32
	Esošo ārējo siltumapgādes tīklu demontāža un utilizācija
	m
	180
	

	33
	Esošās siltuma kameras (2,5x3x2 m) demontāža un utilizācija
	gb
	1
	

	34
	Metināto šuvju pārbaude ar ultraskaņas pārbaudes metodi
	gb
	244
	

	35
	Hidrauliskā pārbaude 16 bar.
	m
	837
	

	36
	Sistēmas skalošana
	m
	837
	

	37
	Dokumentācijas noformēšana un trases uzmērīšana
	kompl.
	1
	

	 
	Mezgls M1
	 
	 
	

	38
	Pievienojums esošajam siltumtīklu izvadam no katlu mājas ∅219/355 - ∅219/355
	vieta
	2
	

	39
	Siltumtīklu gala uzmava D219/355
	gb
	2
	

	40
	Gofrēta vadu aizsargcaurule D16
	m
	8
	

	41
	Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu
	kompl.
	1
	

	 
	Mezgls M2
	 
	 
	

	42
	Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø219/355 - Ø168/280 -Ø219/355 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	43
	Rūpnieciski izolēta pāreja Ø219/355 - Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī
	gb
	2
	

	44
	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø168/280, H=1250 mm, ar nerūsējošā tērauda atgaisošanas servisa krānu DN40, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī 
	gb
	2
	

	45
	Rūpnieciski izolēts caurules veidgabals Ø168/280 (L=1.0m), ar 7.0 m garu piecdzīslu kabeļa izvadu (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	46
	PVC caurule D160 un tās montāža
	m
	1
	

	47
	PVC caurules D160 korķis un tā montāža 
	gb
	1
	

	48
	Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 un tās montāža gruntī
	m
	8
	

	49
	Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu un to montāža 
	kompl.
	1
	

	50
	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø168/280, H=800 mm, ar nerūsējošā tērauda ūdens izteces servisa krānu DN80, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	51
	Metāla lūkas vāks, 12.5 T, D600 un tā montāža
	gb
	2
	

	52
	Dzelzbetona papildus gredzens ∅910X200 KO-20 un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	53
	Dzelzbetona groda pārsedze, D1500, KCP-15S un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	54
	Pamatu bloks FBS 12-4-3 un tā montāža gruntī
	gb
	4
	

	55
	Gala noslēgs Ø168/280 un tā montāža
	
	
	

	 
	Mezgls M3
	 
	 
	

	56
	Rūpnieciski izolēts T-atzars Ø168/280, H=1200 mm, ar nerūsējošā tērauda ūdens izteces servisa krānu DN80, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	57
	Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža 
	gb
	2
	

	58
	PP teleskopiskā skataka D400, H=1,20 un tās montāža gruntī
	kompl.
	2
	

	 
	Mezgls M4
	 
	 
	

	59
	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø168/280, H=1200 mm, ar diviem nerūsējošā tērauda atgaisošanas servisa krāniem DN40, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	60
	Rūpnieciski izolēts caurules veidgabals Ø168/280, ar 7.0 m garu piecdzīslu kabeļa izvadu (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	61
	PVC caurule D160 un tās montāža
	m
	1
	

	62
	PVC caurules D160 korķis un tā montāža 
	gb
	1
	

	63
	Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 un tās montāža gruntī
	m
	8
	

	64
	Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu un to montāža 
	kompl.
	1
	

	65
	Metāla lūkas vāks, 12.5 T, D600 un tā montāža
	gb
	1
	

	66
	Dzelzbetona papildus gredzens ∅910X200 KO-20 un tā montāža gruntī
	gb
	1
	

	67
	Dzelzbetona groda pārsedze, D1500, KCP-15S un tā montāža gruntī
	gb
	1
	

	68
	Pamatu bloks FBS 12-4-3 un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	 
	Mezgls M5
	 
	 
	

	69
	Rūpnieciski izolēts T-atzars Ø168/280, H=2250 mm, ar nerūsējošā tērauda ūdens izteces servisa krānu DN80, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un to montāža gruntī
	gb
	2
	

	70
	Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža 
	gb
	2
	

	71
	PP teleskopiskā skataka D400, H=2,25 m un tās montāža gruntī 
	kompl.
	2
	

	 
	Mezgls M6
	 
	 
	

	72
	Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars ar pāreju Ø168/280 - Ø168/280 -Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī 
	gb
	2
	

	73
	Rūpnieciski izolēta pāreja Ø168/280 - Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī
	gb
	2
	

	74
	Pievienojums esošajiem siltumtīkliem ∅139/250 - ∅139/250
	vieta
	4
	

	75
	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø139/250, H=950 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī
	gb
	2
	

	76
	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø139/250, H=850 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	77
	Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža 
	gb
	4
	

	78
	PP teleskopiskā skataka D400, H=0,95 m un tās montāža gruntī
	kompl.
	2
	

	79
	PP teleskopiskā skataka D400, H=0,85 m un tās montāža gruntī
	kompl.
	2
	

	 
	Mezgls M7
	 
	 
	

	80
	Pievienojums esošajiem siltumtīkliem ∅139/250 - ∅139/250
	vieta
	4
	

	81
	Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø60/140 -Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	82
	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø60/140, H=1150 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	83
	Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža 
	gb
	2
	

	84
	PP teleskopiskā skataka D400, H=1,20 m un tās montāža gruntī
	kompl.
	2
	

	85
	Gala noslēgs 60/140 un tā montāža
	
	
	

	 
	Mezgls M8
	 
	 
	

	86
	Pievienojums esošajiem siltumtīkliem ∅139/250 - ∅139/250
	vieta
	4
	

	87
	Rūpnieciski izolēts perpendikulārs T-atzars ar pāreju Ø139/250 - Ø139/250 -Ø48/125, kreisais (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	88
	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø48/125, H=650 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī 
	gb
	2
	

	89
	Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža 
	gb
	2
	

	90
	PP teleskopiskā skataka D400, H=0,70 m un tās montāža gruntī
	kompl.
	2
	

	 
	Mezgls M9
	 
	 
	

	91
	Rūpnieciski izolēta pāreja Ø48/125 - Ø60/140 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī
	gb
	2
	

	92
	Pievienojums esošajiem siltumtīkliem ∅60/140 - ∅60/140
	vieta
	2
	

	 
	Siltummezgls Vaidavas ielā 13
	 
	 
	

	93
	Turpgaitas un atgaitas cauruļvadu (plūsmas) maiņa, ar palīgmateriāliem
	kompl.
	1
	

	94
	Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 un tās montāža gruntī
	m
	8
	

	95
	Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu un to montāža 
	kompl.
	1
	

	 
	Zemes darbi
	 
	 
	

	96
	Tranšejas rakšana ar ekskavatoru 
	m3
	1330
	

	97
	Tranšejas rakšana ar rokām komunikāciju tuvumā 
	m3
	14
	

	98
	Smilts 0/8 tranšejas pamatnes ierīkošanai 150 mm zem cauruļvadiem un cauruļu apbēršana ar pievestu smilti 0/8 ar ekskavatoru, planēšanu ar rokām un sekojošu blietēšanu pa kārtām 0,2m
	m3
	560
	

	99
	Melnzemes planēšana ar rokām biezumā līdz 150mm, zālāju sēšana izbūvētās trases vietā
	m2
	900
	

	100
	Karstā asfaltbetona dilumkārta AC 11 surf, ar blietēšanu
	m3
	12
	

	101
	Karstā asfaltbetona apakškārta AC 22 base, ar blietēšanu
	m3
	16
	

	102
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/45 LA≤40 N-III klase, ar blietēšanu pa kārtām 
	m3
	34
	

	103
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/56 LA≤45 N-IV klase, ar blietēšanu pa kārtām 
	m3
	32
	

	104
	Salizturīga, drenējoša smilšaina grunts kf>1m/dnn, ar blietēšanu pa kārtām 
	m3
	124
	

	105
	Betona bruģa seguma atjaunošana
	m2
	170
	

	106
	Apmales atjaunošana 
	m
	95
	

	107
	Minerālmateriālu maisījuma izsijas (fr.2/5 vai 2/8), ar blietēšanu
	m3
	6
	

	108
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/32s LA≤45 N-III klase, ar blietēšanu pa kārtām 
	m3
	5
	

	109
	Tranšejas aizbēršana ar minerālgrunti, ar blietēšanu pa kārtām 
	m3
	555
	

	110
	Izraktās minerālgrunts aizvešana
	m3
	789
	

	111
	Esošās ceļa zīmes atjaunošana
	gb
	1
	

	112
	Grants seguma atjaunošana
	m2
	6
	

	113
	Tranšejas atbalsta sienu montāža
	kompl.
	2
	


		 

Pielikums Nr.2 
Piedāvājuma forma
„Siltumtrases izbūve Vaidavas ielā, Valmierā”
Iepirkuma identifikācijas Nr.VŪ 16/2024
1. IESNIEDZA
	Pretendenta nosaukums
	Rekvizīti

	
	





2. KONTAKTPERSONA
	Vārds, uzvārds
	

	Adrese
	

	Tālr.
	

	e-pasta adrese
	



3. PIEDĀVĀJUMS
3.1. Mūsu piedāvājums (atbilstoši tehniskajai specifikācijai) ir:

	Darbi
	Cena, EUR
Bez PVN

	Siltumtrases izbūve Vaidavas ielā, Valmierā

	



3.2. Darbi atbilstoši Tehniskai specifikācijai tiks veikti _____ kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3.3. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt garantijas prasības materiāliem 5 (pieci) gadi, montāžas darbiem 3 (trīs) gadi.
3.4. Mēs apliecinām, ka: 
· nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā; 
· nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
· pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
· pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
· visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.
· cenā ir iekļautas visas ar tehniskajā specifikācijā norādīto darbu saistītās izmaksas.
3.5. Pielikumā tāme. 

PRETENDENTA VADĪTĀJS VAI VADĪTĀJA PILNVAROTA PERSONA:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	



