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	VALMIERĀ
13.06.2024. Nr. 1-7/
	Ieinteresētajiem piegādātājiem




Uzaicinājums piedalīties SIA „Valmieras ūdens” tirgus izpētē Nr. VŪ 29/2024
[bookmark: _Hlk131080907][bookmark: _Hlk98508853]“Siltumtrases izbūve Lodes ielā, Valmierā”

[bookmark: _Toc26600594]Pasūtītājs
SIA „Valmieras ūdens”, reģ.Nr.44103033608, Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks
[bookmark: _Toc26600577]Piedāvājumus iesniegt vai iesūtīt pa pastu SIA „Valmieras ūdens” Rūpniecības ielā 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: tirgus.izpete@valmierasudens.lv līdz 2024.gada 5.jūlijam pulksten 10:00.
Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme
2024.gada 5.jūlijs pulksten 10:00 SIA „Valmieras ūdens” Valmierā, Rūpniecības ielā 50.
Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē ir tiesīgi piedalīties pretendentu pārstāvji ar rakstiskām pilnvarām.

Piedāvājumu noformēšana
Piedāvājumu sagatavot saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (pielikumā Nr.2), ņemot vērā Tehniskajās specifikācijās (pielikumā Nr.1) noteiktās prasības.
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
Drukātā formātā sagatavots piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi „VŪ 29/2024 „Siltumtrases izbūve Lodes ielā, Valmierā”. Aploksnes aizmugurē norādīt pretendenta nosaukumu. Šādam piedāvājumam jābūt cauršūtam un pretendenta paraksttiesīga pārstāvja parakstītam.
Elektroniski sagatavoti piedāvājuma dokumenti jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Parakstot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka:
· [bookmark: _Hlk98509867]tas nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā; 
· nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
· pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
· pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
· visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

Prasības pretendentiem
1. [bookmark: _Hlk25067339]Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts normatīvo aktu prasībām.
2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.
3. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, un netiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.
4. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.
Par Latvijā reģistrētu pretendentu atbilstību 1.,2.,3.,4.punktos noteiktajām prasībām Pasūtītājs pārliecinās publiski pieejamās datu bāzēs internetā.

Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti
· Pretendenta piedāvājums;
· Tāme;
· Būvdarbu kalendārais grafiks
· Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu;
Ārvalstu pretendentiem papildus jāiesniedz:
· Dokuments vai dokumenti, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts normatīvo aktu prasībām;
· Nodokļu administrācijas iestādes ārvalstī izziņa, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro, izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas vai tās apliecināta kopija;
· Izziņa no kompetentas iestādes ārvalstī, kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā, izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas vai tās apliecināta kopija;
· Ārvalstu Pretendenta attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta izsniegšanu.

[bookmark: _Toc26600582]Piedāvājuma cena un valūta
[bookmark: _Toc26600583]Piedāvājumam jābūt izteiktam euro, norādot piedāvājuma cenu bez PVN.
      Piedāvājumā cenā jāiekļauj:
· Visu materiālu izmaksas;
· Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izmaksas;
· Citi izdevumi, ja tādi paredzami;
· Visi likumdošanā noteiktie nodokļi.

[bookmark: _Toc26600584]Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
· [bookmark: _Toc26600590]Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst visām uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi netiks vērtēti.
· No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu. 
· Lēmums tiks pieņemts 10 (desmit) darba dienu laikā no atvēršanas sanāksmes dienas. Ja būs nepieciešama papildus informācijas pieprasīšana no pretendentiem, tad lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts.
· 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tiks nosūtīta rakstiska informācija par pieņemto lēmumu.
· Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par tirgus izpētes izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja netiek iesniegti piedāvājumi vai piedāvājuma izmaksas pārsniedz budžetā plānotos līdzekļus.

Piedāvājuma derīguma termiņš
Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Norēķinu kārtība
Līgumā tiks paredzēti starpmaksājumi, ne vairāk kā 80% apmērā (tai skaitā avansa maksājums) no Līguma cenas, un gala maksājums:
· Avansa maksājums līdz 30% no Līguma cenas 20 dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas;
· [bookmark: _Hlk159406298]Starpmaksājumi par veiktajiem Darbiem 20 dienu laikā pēc Akta par veiktajiem darbiem parakstīšanas;
· Gala maksājums 20% apmērā 20 dienu laikā pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, ko apliecina Būvvaldes akts.

Kontaktpersona: SIA „Valmieras ūdens” Siltumtīklu daļas vadītājs Jevgenijs Tihonovs (telefons - 64220622 vai 26404220, e-pasts: jevgenijs.tihonovs@valmierasudens.lv)

Pielikumi:
1. Tehniskā specifikācija uz 5 (piecām) lapām.
2. Piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas.
3. SAT būvprojekts.
4. Līguma projekts uz 5 (piecām) lapām.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs						Indulis Frišfelds

Pielikums Nr.1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Vispārīgais raksturojums
1.1. Kopējais izbūvējams siltumtrases garums (2Ø) no rūpnieciski izolētām caurulēm – 324.65 m., tajā skaitā 2∅ 168/280 – 279.4 m., 2∅ 139/250 – 41.4 m., 2∅ 33/110 – 3.85 m.
Būvprojektā paredzēts:
1.1.1. veikt siltumtrases 2x∅168/280 izbūvi no esošajiem siltumtīklu 2x∅168/280 noslēgventiliem Eksportā ielā līdz esošam Cēsu ielas siltumtrases 2x∅168/280 pārvadam;
1.1.2. veikt siltumtrases 2x∅139/250 izbūvi no esošā Cēsu ielas pārvada līdz zemes gabalam Cēsu ielā 54 (kad. apz 96010140013);
1.1.3.  veikt perspektīva atzara 2x∅33/110(DN25) izbūvi līdz zemes gabalam Lodes iela 1(kad. apz 96010131802);
1.1.4. uzstādīt PP skatakas D400 ar ķeta lūkām un noslēgarmatūru DN25 uz perspektīva atzarā 2x∅33/110(DN25) ar gala noslēgiem atzara galā;
1.1.5. pārbūvēt Eksporta ielas esošos siltumtīklu pievienošanas vietu ar esošo siltuma akas D800 demontāžu un jaunu rūpnieciski izolēto noslēgarmatūru un atgaisošanas servisa krānu montāžu (mezgls 2); 
1.1.6. siltumtrases 2x∅168/280(DN150) atgaisošanai paredzēts uzstādīt dz. betona aku D1500, ar atbilstoša DN rūpnieciski izolētiem servisa krāniem, ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju; 
1.1.7. siltumtrases 2x∅150/250(DN125) atgaisošana un ūdens izteci paredzēt uzstādīt dz. betona aku D2000, ar atbilstoša DN rūpnieciski izolētiem servisa krāniem, ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju;
1.1.8. Siltumtrases turpgaitas cauruļvada temperatūras spriegumi un izplešanās tiek kompensēti ar vairāku ciklu (blīvslēgu) izolētu kompensatoru Ø168/280.  
Visu darba izpildē nepieciešamo atļauju un saskaņojumu noformēšana (tajā skaitā saskaņojumi ar zemes gabala īpašniekiem par tas zemes izmantošanu būvniecības laikā ( materiālu, būvtehnikas un inventāra novietošana, izraktas zemes atbērtnes novietojumu un t.t.).
Uz atsevišķu posmu montāžas laiku, ja nepieciešams, slēdzama transporta kustība, kura jānovirza pa blakus ielām, paredzot piebraukšanas iespēju pie dzīvojamajām mājām un iestādēm vai uzņēmumiem. Par izmaiņām transporta un gājēju kustībā jāsniedz savlaicīgu informāciju, kā arī individuāli jāinformē nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru īpašumiem tiks traucēta piekļuve.
Darba izpildes laikā summa paliek nemainīga līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Pasūtītājs neparedz apmaksāt Izpildītāja uzrādītos papildus darbus virs finanšu piedāvājumā uzrādītā.
Samaksa par darbu izpildi tiks veikta ar ikmēneša starpmaksājumiem. Avansa maksājums materiālu iegādei paredzēts līdz 30% no finanšu piedāvājumā uzrādītā. Gala norēķins (20%) par veiktajiem darbiem tiks veikts pēc Būvvaldes akta par siltumtrases pieņemšanu ekspluatācijā un Darbu Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas. 
Būvdarbu veikšana un nodošana ekspluatācijā ir veicama atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, MK noteikumiem, Būvnormatīviem. 
Būvdarbi jāveic saskaņā ar Valmieras Būvvaldē akceptētu būvprojektu “Ārējo siltumapgādes tīklu būvniecība Lodes ielā Valmierā, Valmieras novadā”. Projektētājs SIA „Projekti LL” (reģ. Nr.40103276053).

2. Darbu izpildes termiņš
Darbu izpildes plānotais laiks 2024.gads augusts – oktobris.

3. Piedāvājuma nosacījumi
3.1. Cauruļvadu sistēmu montāžai jāatbilst LVS EN 13941-2:2019 vai ekvivalentam.
3.2. Siltumtrases montāžas darbus drīkst veikt tikai kvalificēts un atbilstoši atestēts personāls, ievērojot drošības tehnikas un vides aizsardzības pasākumus. Metinātāju kvalifikācijai jāatbilst LVS vai ekvivalentām prasībām, un viņiem ir jābūt kvalifikācijas apliecībām.
3.3. Visas iepirkuma procedūrā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražošanas iekārtām Pretendents var aizstāt ar ekvivalentām.
3.4. Pēc iepirkuma procedūras beigām pretenzijas par projekta nepilnībām vai citiem apstākļiem, kas palielina piedāvājuma cenu, netiks ņemtas vērā.

4. Prasības rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem
4.1. Rūpnieciski izolētiem materiāliem, to komplektējošo daļu ārējā polietilēna apvalkam un putu izolācijas materiālam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem.
4.2. Tērauda caurulēm jāatbilst LVS EN 10217-2 un LVS EN 10217-5 vai ekvivalentiem standartiem.
4.3. Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai λ jābūt ne lielākai par 0,026 W/m0K. un izolācijas slāņa biezumu pēc 2.sērijas.

5. Garantijas nosacījumi
5.1. Minimālais garantijas laiks materiāliem - 5 (pieci) gadi no Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. Pretendentam jāpievieno piedāvājumam rūpnieciski izolētu cauruļvadu un to sastāvdaļu ražotāja garantijas nosacījumi.
5.2. Garantijai jāsedz visi defekti, ko pie normālas piegādātās preces ekspluatācijas var izraisīt konstrukcija, materiāli un darbaspēks.
5.3. Minimālais garantijas laiks montāžas darbiem - 3 (trīs) gadi no Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.
5.4. Montāža jāveic ar noteikumu, lai preču ražotāja garantija paliktu spēkā.
5.5. Pretendentam jānodrošina, lai materiāli tiktu uzglabāti, pārkrauti un samontēti saskaņā ar ražotāja instrukcijām.

6. Darba uzdevuma saturs
6.1. Siltumtrases izbūve saskaņā ar izstrādāto un akceptēto būvprojektu.
6.2. [bookmark: _Hlk104985906]Visu darbu izpildē nepieciešamo materiālu iegāde. Materiāliem jābūt jauniem un ar atbilstības sertifikātiem.
6.3. Visu darba izpildē nepieciešamo atļauju noformēšana.
6.4. Tērauda cauruļvadu metināto šuvju pārbaude ar metāla nesagraujošo metodi ( ultraskaņas).
6.5. Šķērsojamo inženierkomunikāciju aizsardzība, nepieciešamības gadījumā pārvietošana un saskaņošana ar attiecīgo institūciju. 
6.6. Ielas segumu atjaunošana un labiekārtošanas darbu veikšana. 
6.7. Izpildes dokumentācijas izstrāde.
6.8. Nodošana ekspluatācijā.

7. Materiālu specifikācija. Darba apjomi

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	

	1
	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī
	t.m
	1118
	

	2
	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī
	t.m
	166
	

	3
	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø33/110 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī
	t.m
	15
	

	4
	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (0.7x0.7), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī
	gb
	14
	

	5
	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 82 grādos (0.7x0.7), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	6
	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 74 grādos (0.7x0.7), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	7
	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 35 grādos (0.7x0.7), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	8
	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 26 grādos (0.7x0.7), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	9
	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (0.7x0.7), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī
	gb
	4
	

	10
	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø33/110 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	11
	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) vairāku ciklu kompensators, Δ75mm, ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju
	gb
	1
	

	12
	Metinātie savienojumi Ø168/280 un metināmo savienojumu izolācija
	gb
	208
	

	13
	Metinātie savienojumi Ø139/250 un metināmo savienojumu izolācija
	gb
	32
	

	14
	Metinātie savienojumi Ø33/110 un metināmo savienojumu izolācija
	gb
	10
	

	15
	Kompensācijas spilvens 1000X50X370 un tā montāža gruntī
	gb
	130
	

	16
	Kompensācijas spilvens 1000X50X333 un tā montāža gruntī
	gb
	25
	

	17
	Kompensācijas spilvens 1000X50X166 un tā montāža gruntī
	gb
	11
	

	18
	Kabeļu divdaļīga PVC aizargcaurule DN110, 750N un tās montāža gruntī
	m
	30
	

	19
	Kabeļu divdaļīga PVC aizargcaurule DN160, 750N un tās montaža gruntī
	m
	15
	

	20
	Brīdinājuma lenta un tās montāža gruntī
	m
	1295
	

	21
	Esošo ārējo siltumapgādes tīklu Ø168/280 denontāža un utilizācija
	m
	5
	

	22
	Esošās siltumtīklu akas D800 demontāža un utilizācija
	gb
	2
	

	23
	Esošās ūdesapgādes akas D1500 demontāža un utilizācija
	gb
	1
	

	24
	Metināto šuvju pārbaude ar ultraskaņas pārbaudes metodi
	gb
	250
	

	25
	Hidrauliskā pārbaude 16 bar.
	m
	1299
	

	26
	Sistēmas skalošana
	m
	1299
	

	27
	Dokumentācijas noformēšana un trases uzmērīšana
	kompl.
	1
	

	Mezgls M1
	

	28
	Pievienojums esošajiem siltumtīkliem ∅168/280 - ∅168/280
	vieta
	2
	

	Mezgls M2
	

	29
	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø168/280, H=1350 mm, ar nerūsējošā tērauda atgaisošanas servisa krānu DN40, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	30
	Rūpnieciski izolēts caurules veidgabals Ø168/280 (L=1.0m), ar 7.0 m garu piecdzīslu kabeļa izvadu (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	31
	Metāla lūkas vāks, 12.5 T, D600 un tā montāža
	gb
	1
	

	32
	Dzelzbetona papildus gredzens ∅910X200 KO-20 un tā montāža gruntī
	gb
	1
	

	33
	Dzelzbetona groda pārsedze, D1500, KCP-15S un tās montāža gruntī
	gb
	1
	

	34
	Pamatu bloks FBS 12-4-3 un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	35
	PVC caurule D160 un tās montāža
	m
	1
	

	36
	PVC caurules D160 korķis un tā montāža
	gb
	1
	

	37
	Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 un tās montāža gruntī
	m
	8
	

	38
	Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu un to montāža
	kompl.
	1
	

	Mezgls M3
	

	39
	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø168/280, H=950 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	40
	Rūpnieciski izolēts caurules veidgabals Ø168/280 (L=1.0m), ar 7.0 m garu piecdzīslu kabeļa izvadu (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	41
	Metāla lūkas vāks, 12.5 T, D600 un tā montāža
	gb
	1
	

	42
	Dzelzbetona papildus gredzens ∅910X200 KO-20 un tā montāža gruntī
	gb
	1
	

	43
	Dzelzbetona groda pārsedze, D1500, KCP-15S un tās montāža gruntī
	gb
	1
	

	44
	Pamatu bloks FBS 12-4-3 un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	45
	PVC caurule D160 un tās montāža
	m
	1
	

	46
	PVC caurules D160 korķis un tā montāža
	gb
	1
	

	47
	Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 un tās montāža gruntī
	m
	8
	

	48
	Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu un to montāža
	kompl.
	1
	

	Mezgls M4
	

	49
	Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø168/280 - Ø33/110 -Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	50
	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø33/110, H=1200 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	51
	Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža
	gb
	2
	

	52
	PP teleskopiskā skataka D400, H=1,2 m un tās montāža gruntī
	kompl.
	2
	

	53
	Gala noslēgs Ø33/110 un tā montāža
	gb
	2
	

	Mezgls M5
	

	54
	Pievienojums esošajiem siltumtīkliem ∅168/280 - ∅168/280
	vieta
	2
	

	Mezgls M6
	

	55
	Pievienojums esošajiem siltumtīkliem ∅168/280 - ∅139/250
	vieta
	2
	

	Mezgls M7
	

	56
	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø139/250, H=1350 mm, ar nerūsējošā tērauda atgaisošanas servisa krānu DN40 un ūdens izteces servisa krānu DN50 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	57
	Rūpnieciski izolēts caurules veidgabals Ø139/250 (L=1.0m), ar 7.0 m garu piecdzīslu kabeļa izvadu (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	58
	Metāla lūkas vāks, 12.5 T, D600 un tā montāža
	gb
	1
	

	59
	Dzelzbetona papildus gredzens ∅910X200 KO-20 un tā montāža gruntī
	gb
	1
	

	60
	Dzelzbetona groda pārsedze, D2000, KCP-20 un tās montāža gruntī
	gb
	1
	

	61
	Pamatu bloks FBS 12-4-3 un tā montāža gruntī
	gb
	2
	

	62
	PVC caurule D160 un tās montāža
	m
	1
	

	63
	PVC caurules D160 korķis un tā montāža
	gb
	1
	

	64
	Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 un tās montāža gruntī
	m
	8
	

	65
	Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu un to montāža
	kompl.
	1
	

	Mezgls M8
	

	66
	Gala noslēgs Ø250 un tā montāža
	gb
	2
	

	Zemes darbi
	

	67
	Tranšejas rakšana ar ekskavatoru 
	m3
	1416
	

	68
	Tranšejas rakšana ar rokām komunikāciju tuvumā 
	m3
	271
	

	69
	Caurtekas ierīkošana
	gb
	1
	

	70
	Rupjgraudu smilts bez akmeņu un mālu piejaukuma, tranšejas pamatnes ierīkošanai 150 mm zem cauruļvadiem un cauruļu apbēršana ar pievestu smilti 0/8 ar ekskavatoru, planēšanu ar rokām un sekojošu blietēšanu pa kārtām 0,2m
	m3
	545
	

	71
	Melnzemes planēšana ar rokām biezumā līdz 150mm, zālāju sēšana izbūvētās trases vietā
	m2
	1840
	

	72
	Karstā asfaltbetona dilumkārta AC 11 surf, ar blietēšanu
	m3
	9
	

	73
	Karstā asfaltbetona apakškārta AC 22 base, ar blietēšanu
	m3
	12
	

	74
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/45 LA≤40 N-III klase, ar blietēšanu pa kārtām 
	m3
	11
	

	75
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/56 LA≤45 N-IV klase, ar blietēšanu pa kārtām 
	m3
	16
	

	76
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/32s LA≤45 N-III klase, ar blietēšanu pa kārtām 
	m3
	72
	

	77
	Salizturīga, drenējoša smilšaina grunts kf>1m/dnn, ar blietēšanu pa kārtām 
	m3
	263
	

	78
	Grāvja atjanošana
	m2
	210
	

	79
	Tranšejas aizbēršana ar minerālgrunti, ar blietēšanu pa kārtām 
	m3
	759
	

	80
	Izraktās minerālgrunts aizvešana
	m3
	928
	

	81
	Tranšejas atbalsta sienu montāža
	kompl.
	2
	




		 

Pielikums Nr.2 
Piedāvājuma forma
„Siltumtrases izbūve Lodes ielā, Valmierā”
Iepirkuma identifikācijas Nr.VŪ 29/2024
1. IESNIEDZA
	Pretendenta nosaukums
	Rekvizīti

	
	





2. KONTAKTPERSONA
	Vārds, uzvārds
	

	Adrese
	

	Tālr.
	

	e-pasta adrese
	



3. PIEDĀVĀJUMS
3.1. Mūsu piedāvājums (atbilstoši tehniskajai specifikācijai) ir:

	Darbi
	Cena, EUR
Bez PVN

	Siltumtrases izbūve Lodes ielā, Valmierā

	



3.2. Darbi atbilstoši Tehniskai specifikācijai tiks veikti _____ kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3.3. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt garantijas prasības materiāliem 5 (pieci) gadi, montāžas darbiem 3 (trīs) gadi.
3.4. Mēs apliecinām, ka: 
· nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā; 
· nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
· pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
· pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
· visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.
· cenā ir iekļautas visas ar tehniskajā specifikācijā norādīto darbu saistītās izmaksas.
3.5. Pielikumā tāme. 

PRETENDENTA VADĪTĀJS VAI VADĪTĀJA PILNVAROTA PERSONA:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
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